## Slide 1: Legionella Hva er institusjonens ansvar?
Trondheim 20.10.2005
Eli Sagvik
smittevernoverlege
Trondheim kommune

## Slide 2: Bakgrunn
Legionellose er en sjelden, men alvorlig sykdom
Økende hyppighet i Norge
Januar 2001: påvist smittekilde i et varmtvannsanlegg på et sykehus i Trondheim
Sommeren 2001: utbrudd av legionellose i Stavanger
Våren 2005: utbrudd Østfold
Diagnosen er vanskelig å stille både klinisk og mikrobiologisk
Notes: Etter Stavanger:VI MÅTTE GJØRE NOE Si litt om situasjonen i Trondheim
Forekomsten av legionella i TK siste 4 år
Miljøkartlegging-hvordan vi har gjort det med kartlegging av risikoinstallasjoner

## Slide 3: Hva er Legionella?
Vannbakterie som forekommer i naturen
Naturlig forekommende i mange vannkilder og vannforsyningsanlegg
Lever intracellulært i amøber
Både amøbe og Legionella vokser i etablert biofilm
I enkelte tekniske vannsystemer kan forholdene bli optimale for masseforekomst
Notes: L. Livnærer seg av andre mikroorganismer

## Slide 4: Kriterier for oppvekst
Optimal temperatur: 20-50ºC, men påvist 5-63ºC
Biofilm/slamdannelse som vokser ved stadig tilførsel av nytt næringsstoff og lav vannhastighet
Porøs overflate, eks. kalkutfellinger og rust
Surt miljø: pH-verdi 6-7
Viktigste næringsstoffer: - organisk materiale: cystein fra andre bakterier - jern: ledningsnett i stål, korrosjonsprodukter

## Slide 5: Hvordan spres Legionella?
Mikroben overføres ved å puste inn aerosoler (luftbårne små vanndråper) fra infiserte vannsystemer:
Kjøletårn og lignende innretninger
Gassvaskertårn (Scrubbere)
Varmtvannssystemer
Boblebad
Befuktere for frukt og grønnsaker
Fontener
Luftfuktere (forstøvere)
Pustebehandlingsutstyr i sykehus
Bilvaskemaskiner?
Notes: Vanndråper < 5 mikrom.
Smittespredning opp til 3 km
Varmtvannssystemer: dusjhoder og blandebatterier, indre falter av varmtvannsberedere
Smitter ikke fra person til person

## Slide 6: Sykdomsbilde
Legionellose opptrer i to kliniske former:
Pontiacfeber:
Akutt selvbegrensende influensalignende febersykdom med hodepine, muskelsmerter og tretthet
Inkubasjonstid fra noen timer til seks dager
Symptomene varer vanligvis 2-5 dager
Diagnosen stilles sjelden og forutsetter anamnestiske opplysninger om mulig eksponering for legionellabakterien
Notes: Ex: boblebad, Asker: utdrikkningslag

## Slide 7: Sykdomsbilde
Legionærsykdom:
Inkubasjonstid fra 2 til 10 dager
Kliniske bilder fra milde luftveissymptomer til alvorlig lungebetennelse med multiorgansvikt
Initialt kan legionærsykdom gi hodepine, muskelsmerter og slapphet. I løpet av få dager utvikles høy feber, tørrhoste, tungpusthet og andre symptomer på lungebetennelse
Magesmerter og diare kan forekomme
Kan ha et alvorlig forløp med til dels høy dødelighet hos eldre og immunsvekkede (opptil 30 %)

## Slide 8: Forekomst i Norge
1977-1990 meldt sporadisk til MSIS, under sekkeposten ”annen alvorlig infeksjonssykdom”
1991-2000: 39 tilfeller meldt, hvorav 8 antatt innenlandssmittet
2001-2004: 116 tilfeller meldt, hvorav 64 antatt innenlandssmittet
1992: første tilfellet hvor pasient smittet i Norge ble diagnostisert
2001: første registrerte utbrudd i Norge: Stavanger med 28 smittet, syv døde
2005: Utbrudd Østfold med 55 smittet, ti døde
Notes: MSIS=Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet
Fra 1991 egen meldingspliktig sykdom
1991-2000: 20%
2001-04: 55%

## Slide 9: Organiseringen i Trondheim kommune
Opprettet i 2001 en tverrfaglig smitteverngruppe-legionellagruppen
Ledes av smittevernlegen
Gruppen skal raskt kunne tre sammen
Ved hendelser som defineres som kritiske farlige eller katastrofale etter kriterier beskrevet i kommunens beredskapsplan, holdes dessuten kommuneoverlegen og/eller rådmannen fortløpende oppdatert, og ved behov etablerer Rådmannen en kriseledelse i Rådhuset

## Slide 10: Tverrfaglig smitteverngruppe -legionellagruppen
Smittevernlegen
Fagansvarlig ingeniør ved Miljøenheten
Avdelingsingeniør ved Næringsmiddelkontrollen
Overlege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital
Ved behov: veterinær ved Mattilsynet og infeksjonsmedisiner ved Seksjon for infeksjonssykdommer ved St. Olavs Hospital

## Slide 12: Tverrfaglig smitteverngruppe -legionellagruppen
Gruppen har to hovedoppgaver:
Smitteoppsporing ved påvist legionellose med gjennomgang av mulige smittekilder
Kartlegging av potensielle smittekilder i miljøet

## Slide 13: Smitteoppsporing
Epidemiologiske undersøkelser
- Pasientens bosted og bevegelser kartlegges
Miljøundersøkelser - Kartlegging av smittekilder - Prøveuttak
Mikrobiologiske undersøkelser - Prøver fra pasienter - Sammenlikne miljø- og pasientprøver - Kan si om bakteriene er genetisk like
Notes: L. Er en Meldingspliktig sykdom (gruppe A):
meldingen skal sendes samme dag som sykdommen oppdages/mistenkes til MSIS og smittevernlegen
bør inneholde en vurdering av hvilke eksponeringer pasienten kan ha hatt de ti siste dagene før symp.
Mistenkt el. påvist tilfelle av legionellose skal i tillegg samme dag varsles pr. telefon til smittevernlegen
Som går gjennom saken og innhenter nødvendig tilleggsopplysninger.Følger opp ethvert tilfelle hvor smitte mest sannsynlig har skjedd i kommunen
Beslutter i fellesskap med legionellagruppen hvilke tiltak som skal iverksettes.

## Slide 14: Kartlegging av smittekilder
opphold på hoteller, campingplasser o.l. (dusj, varmtvann, boblebad og kjøletårn til luftkondisjoneringsanlegg)
bruk av offentlige bad (badeland, boblebad, dusjer o.l.)
opphold i lokaler som har luftkondisjoneringsanlegg med kjøletårn (kontorer, butikker, restauranter o.l.)
opphold på helseinstitusjon
kontakt med andre vannsystemer som avgir aerosoler (f.eks. luftfuktere, innendørs fontener og befuktningsanlegg for frukt og grønnsaker)
varmtvannssystem i pasientens egen bolig
Notes: Aerosoler fra vannsystemer spiller en viktig rolle i spredning av legionellabakterien
Undersøkelsen må kartlegge slike kilder pasienten har vært eksponert for i inkubasjonstiden (2-10 dager) ved å intervjue syke og pårørende. I hvert enkelt tilfelle vurdert hvilke konkrete vanninstallasjoner som er aktuelle å kartlegge, for eksempel i boliger tar vann- og svaberprøver fra dusjhoder, vannkraner og beredere.Sjekker temperatur på tappepunkt og bereder.I tillegg blir det foretatt en VVS-faglig vurdering av anleggets konstruksjon og beskaffenhet

## Slide 15: Legionella i Trondheim
Før 2001: Legionella finnes ”nesten ikke” i Norge
2001:Hypotese: Legionella finnes i alle våre vannkilder
2001-2005: 22 personer i Trondheim fått diagnostisert legionellose
2003: Trondheimsmiljøet har påvist Legionella en rekke ulike steder i byen, og det er allment akseptert at Legionella er en naturlig del av vår fauna
Forekomst: 0,3 per 10.000 i Trondheim
Forekomst: 0,06 per 10.000 nasjonalt
Ref.: Garåsen H, Sagvik E, Kvendbø JF et al. Legionella i Trondheim - smitteoppsporing og kartlegging av risikomiljøer Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1791 - 3.
Notes: Artikkel i Tidsskriftet for den norske lægeforening i juli i år om Legionella i Trondheim, og vår jobb med smitteoppsporing og kartlegging av risikomiljøer.
Incidens=forekomst/ antall tilfeller i en gitt tidsperiode

## Slide 16: Smitteoppsporing – resultater (1)
2001-2004: 15 av de 17 innenlandssmittede pasientene ble diagnostisert i perioden april - oktober
Åtte pasienter symptomer på alvorlig lungebetennelse, hvorav fem med multiorgansvikt
Ett dødsfall
12 innlagt i sykehus
De øvrige ni pasientene hadde en mildere form for lungebetennelse
Det ble ikke påvist felles smittekilde

## Slide 17: Smitteoppsporing – resultater (2)
For to av pasientene ble det påvist genotypisk identisk mikrobe hos pasient og i prøve tatt fra varmtvannsanlegg i miljøet
For fire av pasientene ble det påvist Legionella pneumophila i miljøprøver, men pasientens diagnose var stilt på annet grunnlag enn ved dyrkning av bakterien i luftveissekret - sammenligning av bakterieisolatene ikke mulig
For 11 pasienter ikke sikker smittekilde påvist

## Slide 18: Miljøkartlegging
Legionellabakterien trives i vann med temperaturer i området 20-50º C
Det er særlig i lag med organisk materiale (biofilm) som dannes på veggene i kjøletårn og andre VVS-anlegg, at bakterien lever og formeres
Problemer knyttet til legionella i VVS-anlegg vil derfor særlig gjelde der man får: - lav temperatur i varmtvannssystemer - høy temperatur i kaldtvannssystemer - dannet biofilm med nok næringsstoffer tilstede

## Slide 19: Miljøkartlegging-strategi
Alle kjøletårn
Alle badeanlegg
Alle boblebad
Befuktningsanlegg for frukt og grønnsaker
Stikkprøver på noen hotell
På mistanke (hjem, skole, sykehus etc)
På spesiell anmodning
Notes: Opplysninger om forekomst og lokalisasjon av aktuelle anlegg ble fremskaffet gjennom kulde- og varmepumpeentreprenører samt rådgivende ingeniører i VVS og klimateknikk i kommunen
2003: Ny forskrift om miljørettet helsevern – meldingsplikt for eiere av nye kjøletårn og ved vesentlige utvidelser/endringer av eksisterende anlegg

## Slide 20
§ 14. Meldepliktige virksomheter
Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer:
Asylmottak
Hospitser
-
  Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
  Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger
Forskrift om miljørettet helsevern (1. juli 2003)

## Slide 21: Når skal virksomheter sende melding til kommunen?
Før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer
For virksomheter som ikke tidligere har hatt melde- eller godkjenningsplikt, skal slik melding legges fram for kommunen innen 01.01.2005
Notes: Dete gjelder bl.a kjøletårn.
Dersom meldingen avdekker forhold som gjør at forskriftens krav om helsemessig orsvarlig drift ikke etterleves, kan TK kreve retting eller KHT-loven §4a-8

## Slide 22: Krav til melding
Oversikt over aktuelle miljøfaktorer og årsakene til deres opptreden
Vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter, inkl. risiko for at det kan oppstå negativ helsepåvirkning
Vurdering av mulige forebyggende og avbøtende tiltak
Notes: Melding skal inneholde en kortfattet oversikt over os. Og neg. Miljøforhold ved virksomheten som direkte el.indirekte kan ha innvirkning på helsen, og skal omfatte:

## Slide 23: Opplysningsplikt
§ 13. Opplysningsplikt
Den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommunen opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

## Slide 24: Når skal virksomheter varsle kommunen?
Dersom det er forhold ved en virksomhet som åpenbart kan gi negative innvirkninger på helsen
Dette kan oppdages f.eks gjennom den internkontroll som føres, ved stikkprøver eller hvis det skjer en ulykke/nesten-ulykke
Kommunen kan pålegge den ansvarlige å gi de opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne utføre sine oppgaver innen miljørettet helsevern

## Slide 25: Kjøletårn - kartlegging
Alle eiere av kjøletårn ble kontaktet
Alle kjøletårn ble kontrollert av fagansvarlig ingeniør ved Miljøenheten og ingeniør ved Næringsmiddelkontrollen
Kartlegging: - driftsansvarlig/kontaktperson - internkontrollrutiner for drift og vedlikehold - oversikt med foto/billedmateriale - teknisk beskrivelse av hvert kjøletårn

## Slide 26: Kjøletårn - prøveuttak
Vannprøver fra vannbassenget i bunnen av kjøletårnene samt svaberprøver fra sideflatene over vannivå i samme basseng
Svaberprøver fra fyllmateriale og varmevekslere i åpne, henholdsvis lukkede kjøletårn
Prøvene analysert ved Næringsmiddelkontrollen: membranfiltreringsmetoden (ISO/DIS 11731-2)
Verifisering av bakterien ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St.Olavs Hospital

## Slide 28: Kjøletårn i Trondheim 2003
19 kjøletårn registrert i Trondheim 2003 (på 14 forskjellige bygg)
11 kjøletårnseiere
19 testet
  Påvist bakterien 3 steder, alle tårn er desinfisert
To kjøletårn nedlagt

## Slide 30: Miljøkartlegging
I tillegg er bakterien funnet:
ett boblebad i badeanlegg
ett svømmebasseng på skole
en dusj på en bedrift
varmtvannsanlegg i to boligsameier
varmtvannsanlegg på ett hotell

## Slide 31: Våre retningslinjer i august 2003
Retningslinjer for tiltak
  Behandling/desinfisering av vannet 2 ganger/år
  Initialt strengere krav enn nasjonale retningslinjer
Tilsynsbesøk
  Følger opp logg og intern-kontrollrutiner
  Stikkprøver (bakteriologiske, inspeksjoner)
Egenrapportering

## Slide 32
TRONDHEIM KOMMUNE
Kommunoverlegen
Borettslag og andre eiere av varmtvannsanlegg (unntatt enkelthusholdninger)
Enheter i Trondheim kommune
Enheter i Sør‑Trøndelag Fylkeskommune
Enheter ved St.Olavs Hospital HF
Hoteller i Trondheim
Vår saksbehandler
Helge Garåsen
Vår ref.
03/26804/
oppgis ved alle henv.
Deres ref.
Dato
26.09. 03
FOREBYGGING OG KONTROLL AV LEGIONELLASMITTE I VARMTVANNSANLEGG
Legionellabakterien er vanlig forekommende i naturen og finnes i overflatevann og i jordsmonn, men konsentrasjonen er gjennomgående lav. Mange arter og typer av bakterien finnes, den viktigste heter Legionella pneumophila. Legionellabakterien overføres gjennom innånding av luftbårne små vanndråper (vanndamp) fra infiserte vannsystemer, men smitter ikke fra person til person. Bakterien forårsaker i milde tilfeller en influensalignende sykdom (pontiacfeber) og i alvorlige tilfeller en kraftig lungebetennelse (legionærsykdom).

## Slide 33
Anleggstype
Oppgave
Mål
Hyppighet
Varmtvannsanlegg
Sjokkoppvarming
Halvårlig
Desinfeksjon med klor (evt. som erstatning/tillegg til sjokkoppvarming)
Bestemmes ved risikovurdering
Måle vanntemperaturen i varmtvannsbereder, utgående vann må holde returvann
  65 C  55 C
Månedlig
Måle vanntemperaturen på et utvalg av faste tappepunkt
 55 C etter 1 min.
Månedlig
Termostatstyrte blandebatterier ( når slike er installert)
Varmtvannet som føres inn i termostatstyrte blandebatterier skal holde (Dette kan måles ved å benytte en overflatesonde for temperaturmåling)
55 C etter 1 min.
Månedlig
Tappesteder sjelden i bruk
Gjennomskylling
Ukentlig
Dusjhoder
Demontere, rengjøre og fjerne belegg (inkludert dusjslange). Evt. kloring
Rene dusjhoder
Kvartalsvis

## Slide 34: Hva kan alle gjøre?
Temp. i varmtvannsbeholder > 65 grader
Temp. på tappested > 55 grader
(Temp. på tappested > 38 grader )
Gjennomskylling av kraner som brukes sjelden
Rense dusjhoder, slanger (klor)

## Slide 37: Ny midlertidig forskrift om legionellasmitte fra kjøletårn (1)
Virksomhetsansvarlige skal:
innen mandag 30. mai kl 24.00 sende skriftlig melding til kommunen om status for sitt anlegg og angi tidspunkt for når rengjøring og desinfeksjon av anlegget sist skjedde
umiddelbart innstille driften dersom ikke kjøletårnet er tilfredsstillende vedlikeholdt. Melding om dette skal sendes kommunen innen samme tidspunkt
Notes: ”Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av smittestoffer fra kjøleanlegg med kjøletårn eller lignende innretning” fastsatt av SH-dir. 27.05.05
Forskriften fastsetter plikt til strakstiltak og andre nødvendige tiltak for de som er ansvarlige for kjøleanlegg med kjøletårn
Virksomhetsansvarlig for drift av kjøletårn skal umiddelbart kontrollere at driften av anlegget er tilfredsstillende og i tråd med gjeldende regelverk

## Slide 38: Ny midlertidig forskrift om legionellasmitte fra kjøletårn (2)
Forskriften gir kommuen ansvar for oppfølging av virksomheter med kjøletårn:
Økt innsats for å holde oversikt over aktuelle virksomheter med kjøletårn i kommunen
Motta melding om status for kjøletårn
Vurdere og evt. treffe vedtak etter forskrift om kjøletårn, kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven
Gi råd og veiledning til eiere og driftsansvarlige
Notes: virksomheter som har kjøletårn el.l.innretninger har plikt til sørger for at kjøletårn drives, vedlikeholdes på en slik måte at de ikke medfører fare for helseskade, og slik at smits. Sykd. Forebygges.- helsemessig forsvarlig drift.
Plikt til å føre internkontroll for å påse at kravene etterleves
Plikt til å melde fra til TK ved oppstart el.vesentlige endringer/utvidelse med vurdering av risiko, opplegg for rengjøring, vedlikehold m.v.( ny fra 010703, med frist for å melde inn 010105.)
Plikt etter plan-og bygningsloven og byggeforskriften: plikt til å sørge for vedlikehold og renhold av byggverk og tekniske installasjoner

## Slide 39: Ny midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol (1)
Virksomhetsansvarlig skal:
innen 15.08.2005 kontrollere at driften er tilfredsstillende og i tråd med gjeldende regelverk
sende skriftlig melding til kommunen om status for innretningen og dens drift, og angi tidspunkt for når mikrobiologisk prøvetaking, rengjøring og desinfeksjon av innretningen sist ble foretatt
umiddelbart innstille driften dersom ikke innretningen er tilfredsstillende tilrettelagt og vedlikeholdt
melding skal sendes kommunen innen 15.08.2005
Notes: Sosial- og helsedirektoratet fastsatte 12.07.05 Ny midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol
Forskriften fastsetter plikt til strakstiltak og andre nødvendige tiltak for de som er ansvarlig for virksomheter og eiendommer som har innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionallainfisert aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs

## Slide 40: Ny midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol (2)
Kjøleanlegg med kjøletårn
Luftskrubbere
Faste og mobile vaskeanlegg
Dusjanlegg
Klimaanlegg med luftfukting
Innendørs befuktningsanlegg
Innendørs fontener
Industrianlegg som indirekte kan spre legionella, eksempelvis ved at resepientvann blir tilført legionellaholdig avløpsvann
Notes: Industrianlegg som indirekte kan spre legionella, eksempelvis ved at resepientvann blir tilført legionellaholdig avløpsvann, skal sende forenklet melding som omfatter opplysninger om virksomhetens art, beliggenhet og beskrivelse av utslippsforholdenes karakter
Virksomhetsansvarlige for kjøletårn som har gjort de nødvendige strakstiltak i henhold til den midlertidige forskriften av 27.05.2005, skal ikke sende ny melding

## Slide 41: Ny midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol (3)
Kommunens oppgaver:
Motta meldingene fra virksomhetsansvarlige og holde oversikt over aktuelle innretninger i kommunen
Gi råd og veiledning
Iverksette nødvendige tiltak, overvåking og kontroll av aktuelle innretninger
Kan gi nødvendige pålegg etter kommunehelsetjeneste- og smittevernloven
Notes: Ansvaret,§3: Virksomhetsansvarlig ( EIER EL.DEN SOM HAR ANSVAR FOR DRIFTEN AV INNRETNINGEN- AVH.OM DET ER GJORT EN SLIK AVTALE) for innretninger som nevnt i §1->ANSVAR OR Å IVERKSETTE NØDVENDIGEN TILTAK FOR Å OPPFYLLE KRAVENE I FORSKRIFTEN

## Slide 42: Unntaksbestemmelser for dusjanlegg m.v. av 10.08.05
Dusjanlegg omfattes ikke av plikten til å iverksette strakstiltak ved forskriftens ikrafttredelse og meldeplikt ved oppstart etter §§4 og 5 i den midlertidige forskriften av 12.07.05
Kravet om meldeplikt opprettholdes dersom den virksomhetsansvarlige oppdager eller blir kjent med forhold som innebærer risiko for overføring av Legionella
Kravet om forsvarlig drift og vedlikehold opprettholdes
Notes: Shdir opprettholder kravet om meldeplikt dersom den virksomhetsansvarlige oppdager el. Blir kjent med forhold som innebærer risiko for oevrføring av legionela. Kravet om forsvarlig drift og vedlikehold opprettholdes selvsagt også.
Dir.mener at krav om meldeplikt for dusjanlegg og meldeplikt ved oppstart av nye anlegg, ville bli urimelig ressurskrevende i forh.til gevinsten. Det samme gjelder kravet om stansing av dusjanlegg som ikke hadde alle formelle krav til driften i orden.

## Slide 43: Unntaksbestemmelser for veksthusgartnerier av 14.09.05
Veksthusgartnerier omfattes ikke av plikten til å iverksette strakstiltak ved forskriftens ikrafttredelse og meldeplikt ved oppstart etter §§4 og 5 i den midlertidige forskriften av 12.07.05
Kravet om meldeplikt opprettholdes dersom den virksomhetsansvarlige oppdager eller blir kjent med forhold som innebærer risiko for overføring av Legionella
Kravet om forsvarlig drift og vedlikehold opprettholdes
Notes: Retningslinjene fra SH-dir.om rengjøring og desinf.vil gjelde så langt de passer. Bakgrunnen for unntaket er en vurd.av forholdsmessighet, altså en avveining av fordeler og ulemper (inkl.en vurd.av risiko for overføring av legionellasmitte.) Det kan også bli aktuelt å iverksette nærmere u.s. Av smitterisikoen ved ett el.flere tilfeldig utvalgt gartnerier

## Slide 44: Det viktigste å si om varmtvannssystemer er:
Holde temperaturen på varmtvannsberederen på minst 65ºC og temperaturen på ethvert tappepunkt på minst 55ºC
Sjokkbehandling med varme minst hver 6. måned
Rengjøre dusjhoder og dusjslanger og desinfisere dem med klor
Fjerne alle blindledninger slik at hele systemet er med i sirkulasjonen
Gjennomspyling av tappesteder som sjelden er i bruk

## Slide 45: Smittevern 8: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg
Retningslinjer for arbeidet med å forebygge og kontrollere legionellose i alle typer VVS-anlegg, først og fremst kjøletårn, interne vannfordelingsnett, boblebad og andre anlegg som kan tenkes å være kilder for spredning av legionellabakterier til mennesker
Notes: Veilederen er rettet mot VVSbransjen, kommunehelsetjenesten og andre som er engasjert i arbeidet med å forebygge spredning av legionellabakterier fra VVS-anlegg til mennesker. Hele veilederen kan lastes ned som pdf-fil fra linken under aktuelle filer nedenfor.

## Slide 46: Oppsummering
Tilstrebe en fortløpende, aktiv beredskap overfor legionellose
Forberedt på at det i fremtiden vil oppstå stadig nye tilfeller av innenlandssmitte
Kartlegging og tilsyn av risikoinstallasjoner fortsetter
Kommunens tilsyn ovenfor slike installasjoner følger risikobasert tilsynsplan

## Slide 47: Oppsummering
Et tverrfaglig team egner seg svært godt for raske, målrettede tiltak både i forhold til kartlegging av risikokilder, smitteoppsporing og informasjon til publikum, andre fagmiljøer og media
Legionellagruppen også utarbeidet lokale retningslinjer og anbefalinger for å forebygge smittespredning, basert på utkast til veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg fra Folkehelseinstituttet